Stand 10/2004

Ausschreibungstext für mini-Wasserzählerschacht

Anschlußfertig installiert (ohne Wasserzähler)

"mini"-Wasserzählerschacht aus PE (Polyäthylen)
Runder, zylinderförmiger Korpus mit quadratischer, massiver PE-Bodenplatte
4 Stück Auftriebssicherung gegen hohen Grundwasserstand.
Am oberen Schachtende Versteifungsrand zum direkten anpassen eines Bodenbelages geeignet (bei warmem Bodenbelag, z.B. asphaltieren zusätzlicher Distanzring montierbar)
Frostsichere, abschließbare Abdeckung aus schönem Edelstahlstrukturblech, 
PKW befahrbar bis 1,5 t Radlast. Mit ringsumlaufendem O-Ring-Profil abgedichtet.
Schachtausführung wasserdicht, sowie überflutungsdicht bis 1 m Wassersäule 
Deckel mit Vierkantschlüssel abschließbar.

Gekennzeichnet mit Schild “Wasserzählerschacht”

Armaturen und Mechanik:
Einfaches Hubsystem ermöglicht sämtliche Funktionen einer Wasserzähleranlage nach DIN 1988.
Funktionssicherer Endanschlag von Hubvorrichtung sowie Plombierbohrungen schützen vor Fremdeingriff und Manipulation. 

Integrierte Automatikabsperrventile sowie Rückflußverhinderer und automatische Entleerung.

Kein Einstieg in den Schacht wegen Bedienung oder Reparatur erforderlich.
Sämtliche Verschleißteile mit Spezialschlüssel montier- und demontierbar.

Eingebaut Entleerungspumpe (Handmembranpumpe) ermöglicht leichtes abpumpen von Rücklaufwasser aus dem Schacht (Hygienevorsorge).

Wasserzähler braucht zum Ablesen nicht hochgenommen zu werden. 

Techn. Daten:
Tiefe: 1,10 m 			Option: 1,40 m
Schachtdurchmesser 450 mm, Grundfläche 460 x 480 mm
Für Zählergröße QN 2,5 w
Durchfluß: 2,7 m³/h bei 2,5 bar Druckverlust
Betriebsdruck 10 bar, Prüfdruck 15 bar
Gewicht: 50 kg

Anlage kann auch von Personen mit wenig techn. Kenntnisse bedient werden. 

Einbauhinweise:

Kein Betonfundament erforderlich. Der Schacht muß lediglich auf ein verdichtetes Kiesbett aufgestellt werden, bündig Geländeniveau.

Zum Einbau kein Kran erforderlich. Schacht und Zählergarnitur komplett montiert, muß nur noch außerhalb des Schachtes mit Anschlußleitungen verbunden werden.
Montageaufwand: ca. 2 x 1,0 Facharbeiterstunde .

LIEFERANT:
ELOMAT Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Postfach 1155			Mättich-Elomatstr. 10
D-77877 Sasbach		D-77880 Sasbach
Tel: 0 78 41/20 77-0		Fax: 0 78 41/20 77-22
www.elomat.de			e-mail: wittenauer@elomat.de