Ausschreibungstext für Elotop-Unterflur-Multizapfstelle			03/2003

1	"Elotop"-Unterflurzapfstelle aus Edelstahlblech 1,5 mm, Werkstoff 1.4301
	Korpus mit trapezförmigem Seitenzuschnitt.
	Zentrale Sicherheitseinrichtung, wie Rückflußverhinderer und Belüfter. 
	Herausschwenkbarer Verteilerarm mit 5 Schlauchventilen 1/2”
	und 2 Ventilen 3/4”, sowie 1 C-Anschluß

	Tiefe: 		1, 30 m 
	Grundfläche:	L 840 mm x B 630 mm
	Öffnung:	L 820 mm x B 420 mm
	Gewicht:	70 kg (Standardausführung) 

	mit ringsumlaufendem Versteifungsrahmen 40/40/2.
	Vertikal verlaufende Versteifungskanten. 
	Drainageöffnungen zum Ableiten von Kondenswasser.
	Hubvorrichtung zum einfachen Hochziehen der Zählergarnitur. 
	kein Einstieg in Schacht erforderlich, jedoch bei Bedarf möglich. 

	Frostsichere, abschließbare Abdeckung aus Edelstahl-Tränenblech 4/5 mm, a
	zusätzliche Isolierung 50 mm aus nichtsaugendem und alterungsbeständigem PU Schaum.

	Einseitig Anschlußgewinde 2" i.G., 
	Wasserzählergarnitur gemäß DIN 1988 für Zähler QN 10,
	reduzierbar auf Qn 6 und Qn 2,5. 
	mit Qualitätsarmaturen mit nichtsteigender Spindel DVGW geprüft. 
	Eingangsventil 1 1/2" Wasserzählerbügel aus Edelstahl. 
	1 flexibler Schlauch mit Edelstahlgeflecht für Trinkwasser zugelassen 
	und mit DVGW Bescheinigung, 2 Jahre Garantie. 
	Zählergarnitur jedoch ohne Zähler (bauseits). 
	Zentraler, von oben bedienbarer Kugelabsperrhahn mit automatischer 
	Entleerung bei Stellung “Zu”.
	Rückflußverhinderer im Entleerungsstutzen gesichert gegen eindringendes
	Grundwasser. 
	Anlage überflutungssicher
	Alles anschlußfertig vorbereitet. 

	Betriebsdruck 10 bar. Verbindungsteile aus Messing bzw. Rotguß. 
	Zähleranlage geprüft.
	Art.-Nr. TOP1.0
									zum Preis von............................

1	dto, jedoch Ausführung für 6 Wasserzähler pro Schacht mit Zähler Qn 1,5
	
									zum Preis von............................

	Mehrpreise für:

	Ausführung für Belastbarkeit bis 20 t
									zum Preis von .........................

	Sonderabdeckung zum Auspflastern oder Asphaltieren, 
	belastbar bis 4 t Radlast					zum Preis von .........................

Einbauhinweise:
Kein Betonfundament erforderlich. Der Schacht muß lediglich auf ein verdichtetes Kiesbett aufgestellt werden, bündig Geländeniveau.
Schacht und Zählergarnitur komplett montiert, muß nur noch außerhalb des Schachtes mit Anschlußleitungen verbunden werden.
Installationsaufwand: ca. 2 x 1 Facharbeiter-Stunde (ohne Erdeinbau).

LIEFERANT:
ELOMAT Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Postfach 1155			Mättich-Elomatstr. 10
D-77877 Sasbach		D-77880 Sasbach
Tel: 0 78 41/20 77-0		Fax: 0 78 41/20 77-22
www.elomat.de			e-mail: wittenauer@elomat.de

Erdarbeiten:
Der Schacht ist im Bereich der Bodenplatte mit 10 cm Drainagekiese zu ummanteln und muß ebenerdig eingebaut werden. Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.
Aufgliederung:
a) Lohnanteil:				......................... EUR
b) Baustellenanteil			......................... EUR
c) Sonstiges				......................... EUR