Ausschreibungstext für UFLU-Wasserzählerschacht					10/2004

1	"UFLU"-Wasserzählerschacht aus Edelstahlblech 1,5 mm, Werkstoff 1.4301
	Korpus mit trapezförmigem Seitenzuschnitt.

	Tiefe:		1,05 m 
	Grundfläche:	L 840 mm x B 630 mm
	Öffnung:	L 820 mm x B 420 mm
	Gewicht:	60 kg (Standardausführung) 

	mit ringsumlaufendem Versteifungsrahmen 40/40/2.
	Vertikal verlaufende Versteifungskanten. 
	Drainageöffnungen zum Ableiten von Kondenswasser.
	Hubvorrichtung zum einfachen Hochziehen der Zählergarnitur. 
	kein Einstieg in Schacht erforderlich, jedoch bei Bedarf möglich. 

	Frostsichere, abschließbare Abdeckung aus Alu Tränenblech 4/5 mm, begehbar 
(befahrbare Abdeckung 1,5 t oder 4 t gegen Mehrpreis) sowie 
	zusätzliche Isolierung 20 mm aus nichtsaugendem und alterungsbeständigem PU Schaum.
	Markierung: Wasserzählerschacht

	Schachttiefe 1.050 mmm. Beidseitig Anschlußgewinde 1 1/2" i.G., 
	Wasserzählergarnitur gemäß DIN 1988 für Zähler QN 2,5 
	mit  Qualitätsarmaturen mit nichtsteigender Spindel DVGW geprüft. 
	Ein- u. Ausgangsventil 1" (KFR Ventil) Wasserzählerbügel aus Edelstahl. 
	2 flexible Schläuche mit Edelstahlgeflecht für Trinkwasser zugelassen 
	und mit DVGW Bescheinigung. 
	Zählergarnitur jedoch ohne Zähler (bauseits). 

	Betriebsdruck 10 bar. Verbindungsteile aus Messing bzw. Rotguß. 
	Zähleranlage durchgeprüft.
	Art.-Nr. UF1
									zum Preis von............................

1	dto, jedoch Ausführung für 2 Wasserzähler pro Schacht(ohne Zähler) Qn 2,5
	Artikel-Nr. UF1.1
									zum Preis von............................

1	dto, jedoch Ausführung für 2 Wasserzähler pro Schacht(ohne Zähler) Qn 6
									zum Preis von............................
					
					- 2 -
	Mehrpreise für:

	Abdeckung aus Edelstahl, PKW befahrbar, Belastung bis 1,5 t
	Artikel-Nr. UF2							zum Preis von ..........................

	Ausführung für Belastbarkeit bis 4 t
	Artikel-Nr. UF2.3						zum Preis von .........................

	Mit Zähleranlage für Zählergröße QN 6 (ohne Zähler) 
	Artikel-Nr. UF2.1						zum Preis von ..........................

	Mit Zähleranlage für Zählergröße QN 10 (ohne Zähler) 
	Artikel-Nr. UF2.5						zum Preis von .........................

	Sondergröße 1,3 m Höhe/Tiefe
	Artikel-Nr. UF2.2A						zum Preis von ..........................

	Sondergröße 1,5 m Höhe/Tiefe
	Artikel-Nr. UF2.2						zum Preis von ..........................

	Sonderabdeckung zum Auspflastern oder Asphaltieren, PKW befahrbar
	Artikel-Nr. UF2.4						zum Preis von .........................

Einbauhinweise:
Kein Betonfundament erforderlich. Der Schacht muß lediglich auf ein verdichtetes Kiesbett aufgestellt werden, bündig Geländeniveau.
Zum Einbau kein Kran erforderlich. Schacht und Zählergarnitur komplett montiert, muß nur noch außerhalb des Schachtes mit Anschlußleitungen verbunden werden.
Montageaufwand: ca. 2 x 1,0 Facharbeiter-Stunde .

LIEFERANT:
ELOMAT Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Postfach 1155			Mättich-Elomatstr. 10
D-77877 Sasbach		D-77880 Sasbach
Tel: 0 78 41/20 77-0		Fax: 0 78 41/20 77-22
www.elomat.de			e-mail: wittenauer@elomat.de

Erdarbeiten:
Der Schacht ist im Bereich der Bodenplatte mit 10 cm Drainagekiese zu ummanteln und muß ebenerdig eingebaut werden. Einschl. der erforderlichen Erdarbeiten.
Aufgliederung:
a) Lohnanteil:				......................... EUR
b) Baustellenanteil			......................... EUR
c) Sonstiges				......................... EUR